## Lisez-moi
Classe d'entités (alias) | Description | Lien vers le descriptif | Géométrie | Nombre de Champs
Canalisation assainissement | Ensemble de tuyaux joints par leurs extrémités, de caractéristiques physiques (diamètre, matériau, etc.) identiques, représentées spatialement par une ligne. | Table canalisation_assainissement | Ligne | 7
Regard assainissement | Enceinte munie d’un tampon amovible, réalisée sur un branchement ou un collecteur. | Table ass_regard | Point | 8
ass_canalisation_branchement | Ensemble des éléments physiques assurant le raccordement entre le point de collecte et le réseau d’assainissement | Table ass_canalisation_branchement | Ligne | 1
Pièce réseau ass | Pièces sur canalisations principales | Table piece_ass | Point | 2
Point de collecte | Interface physique fixe en amont de laquelle le service public de l’eau n’a plus la responsabilité légale pleine et entière du service ou des infrastructures | Table ass_point_collecte | Point | 8
Raccord assainissement | Pièce de jonction entre la canalisation principale et la canalisation de branchement | Table ass_raccord | Point | 2
Prétraitement | Les prétraitements ont pour objectif d'éliminer les éléments les plus grossiers. Il s'agit des déchets volumineux (dégrillage), des sables et graviers (dessablage) et des graisses (dégraissage-déshuilage). | Table ass_pretraitement | Point | 4
Poste pompage | Bâtiment, structures et équipements utilisés pour transférer les eaux usées par une conduite de relèvement ou tout autre dispositif de relevage. On distingue habituellement plusieurs types : • station de refoulement, • station de relèvement, • station de pompage en ligne. | Table ass_poste_pompage | Point | 11
Point mesure | Point de suivi remarquable du fonctionnement d'un ouvrage d'assainissement | Table ass_point_mesure | Point | 7
Point prélèvement | Emplacement spécifique où des échantillons d'effluents sont prélevés aux fins d'analyses et de tests. | Table ass_point_prelevement | Point | 6
Ouvrage spécial | Ouvrage particulier ne rentrant pas dans une autre classe d'entités | Table ass_ouvrage_special | Point | 3
Chambre dépollution | Une installation ou une structure conçue pour traiter ou réduire la charge polluante des eaux usées ou des effluents avant leur rejet dans l'environnement. Elle est généralement intégrée à un système d'assainissement pour améliorer la qualité des eaux avant qu'elles ne soient rejetées dans les cours d'eau ou les réseaux de collecte. | Table ass_chambre_depollution | Point | 5
Equipement | Composant associé à un ouvrage, par installation, montage, liaison ou mise en œuvre pour son exploitation afin d’assurer la fonction qui lui est dévolue. | Table ass_equipement | Point | 6
Station traitement EU | Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation. | Table ass_traitement | Point | 6
Exutoire | Point de rejet dans le milieu récepteur | Table ass_exutoire | Point | 4
Engouffrement surface | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement | Table ass_engouffrement_surface | Surface | 4
Engouffrement linéaire | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement | Table ass_engouffrement_lineaire | Ligne | 4
Engouffrement ponctuel | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement | Table ass_engouffrement_point | Point | 4
Bassin | Ouvrage retenant momentanément des eaux pendant les périodes pluvieuses, que ce soit des eaux pluviales seules ou un mélange d'eaux pluviales et d'eaux usées. | Table ass_bassin | Point | 10

## Canalisation assainissement
Nom de l'entité (nom logique) | ass_canalisation | Entité fille de Canalisation
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Canalisation assainissement
Définition | Ensemble de tuyaux joints par leurs extrémités, de caractéristiques physiques (diamètre, matériau, etc.) identiques, représentées spatialement par une ligne.
Contraintes topologiques | Portées par sa classe mère
Association | (1,1)
Point/ligne/surfacique | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_canalisation | Identifiant canalisation assainissement | Clé primaire | Texte |  | Non | Oui |  | Table fille de Canalisation
fonction_ass_canalisation | Fonction canalisation assainissement | Définition : Fonction dans le réseau d'une canalisation d'assainissement collectif Transport / Collecte / Trop plein / By pass /Galerie d'accès Stockage / Fictive | Texte | ass_fonction_ass_canalisation | Non | fonctionCanAss |  | fonction dans le réseau de la canalisation d'eau usée / pluviale : par exemple trop plein, by pass, stockage, galerie d'accès
altitude_fil_eau_amont | altitude_fil_eau_amont |  | Numérique |  | Oui | altAmont |  | Exprimés en m avec 2 décimales (au cm)
altitude_fil_eau_aval | Altitude_fil_eau_aval |  | Numérique |  | Oui | altAval |  | Exprimés en m avec 2 décimales (au cm)
id_ass_traitement |  | Identifiant de la station de traitement |  |  | Oui | Non |  | Nom ou code de la STEP (code SANDRE)
bassin_collecte | Bassin collecte | Bassin de collecte | Texte |  | Oui | Non |  | Champ de saisie ou référence au poste de refoulement du bassin
visitable |  | Visitable en inspection pédestre | Booléen |  | Oui | Non |  | Notion de semi-visitable, accessibilité ?

## Regard assainissement
Nom de l'entité (nom logique) | ass_regard | Entité fille des noeuds
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Regard assainissement
Définition | Enceinte munie d’un tampon amovible, réalisée sur un branchement ou un collecteur. | EN 752
Contraintes topologiques | Portés par les noeuds
Association | (1,1) avec les noeuds
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_regard | Identifiant regard assainissement | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
type_regard | Type regard assainissement | Type : regard de visite, chambre, regard borgne, regard mixte | Texte | ass_type_regard | Non | Non
materiau | Materiau |  | Texte | com_materiau | Non | Oui
z_radier | Z radier | Altitude au point le + bas du regard | Numérique |  | Oui | Non
z_tampon | Z tampon | Altitude mesurée au tampon | Numérique |  | Oui | Non
type_descente | Type descente | Echelon simple, échelon double, échelle, trous dans la paroi, rien | Texte | ass_type_descente | Non | Non |  | Voir définition de la Norme 13508-2
nb_paliers | Nombre paliers |  | Numérique |  | Oui | Non |  | Nombre : 0 s'il y en a pas
position | Position regard | Positionnement du regard par rapport au réseau : axial, déporté, non axial | Texte | ass_position | Non | Non

## Canalisation branchement
Nom de l'entité (nom logique) | ass_canalisation_branchement | Entité fille de Canalisation
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Canalisation branchement
Définition | Ensemble des éléments physiques assurant le raccordement entre le point de collecte et le réseau d’assainissement | V2 : Norme ISO24510
Contraintes topologiques | Portées par la classe mère se connecte à une boite de branchement et un raccord ou un regard
Association | canalisation (1,1)
Point/ligne/surfacique | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_canalisation_branchement | Identifiant canalisation branchement | Clé primaire | Texte |  | Non | Non

## Pièce réseau ass
Nom de l'entité (nom logique) | ass_piece | 2 tables : l'une liée à un nœud réseau et la 2nde hors topologie.
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Pièce réseau ass
Définition | Pièces sur canalisations principales
Contraintes topologiques | Connecté à un élément linéaire
Association
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_piece | Identifiant pièce réseau | Clé primaire | Texte |  | Non
type_ass_piece | Type pièce réseau | Type de pièce réseau : coude, té, manchon, cône, bouchon, raccord | Texte | ass_type_piece_reseau | Non

## Point de collecte
Nom de l'entité (nom logique) | ass_point_collecte | Fille de la super entité 'Noeud réseau'
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point de collecte
Définition | Interface physique fixe en amont de laquelle le service public de l’eau n’a plus la responsabilité légale pleine et entière du service ou des infrastructures | NF ISO 24510
Contraintes topologiques | Connecté à une Canalisation Branchement
Association
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_point_collecte | Identifiant point de collecte | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
type_point_collecte | Type de point de collecte | Type de point de collecte : boite à passage direct, boite syphoide, té de visite, borgne, étanche, fictif… | Texte | ass_type_point_collecte | Non | Non
type_usager | Type usager | Type d'usager raccordé : industriel, domestique, commercial, tertiaire, médical | Texte | ass_type_usager | Non | Non
materiau | Matériau |  | Texte | com_materiau | Oui | Non |  | table commune à l'eau et l'assainissement
z_radier | Cote du radier | Altitude mesurée au point le plus bas de la boite, en m (NGF-IGN 69) | Numérique |  | Oui | Non
z_tampon | Cote du tampon affleurant | Cote du tampon affleurant en m (NGF-IGN 69) | Numérique |  | Oui | Non
profondeur | Profondeur de la boite de branchement | Profondeur de la boite de branchement en m | Numérique |  | Oui | Non |  | levé sur le terrain ou calculé
ref_externe | Référence externe du point de collecte | Référence externe du point de collecte pour interfaçage avec la gestion des usagers | Texte |  | Oui | Non
Définition d'une boite de branchement : Enceinte munie d’un tampon amovible, réalisée sur un collecteur ou un branchement, permettant l’introduction de matériel de nettoyage et d’inspection à partir de la surface du sol, mais ne permettant pas l’accès du personnel.

## Raccord assainissement
Nom de l'entité (nom logique) | ass_raccord | Fille de l'entité 'Noeud branchement'
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Raccord assainissement
Définition | Pièce de jonction entre la canalisation principale et la canalisation de branchement
Contraintes topologiques | se connecte à la Canalisation ASS
Association | 1,n
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Point/ligne/surfacique | Point
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_raccord | Identifiant raccordement | Clé primaire | Texte |  | Non
type_raccord | Type pièce raccordement | culotte, selle, tulipe, piquage direct, té de branchement | Texte | ass_type_raccord | Non | point de branchement

## Prétraitement
Nom de l'entité (nom logique) | ass_pretraitement | Table fille de noeud reseau
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Prétraitement
Définition | Les prétraitements ont pour objectif d'éliminer les éléments les plus grossiers. Il s'agit des déchets volumineux (dégrillage), des sables et graviers (dessablage) et des graisses (dégraissage-déshuilage).
Contraintes topologiques
Association | avec les nœuds
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_pretraitement | Identifiant prétraitement | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
type_pretraitement | Type prétraitement | Type de prétraitement : combiné, dégrilleur, déshuileur, débourbeur, décanteur à sable, décanteur à graisses, séparateur d'hydrocarbures, ... | Texte | ass_type_pretraitement | Non | Non
capacite_hydraulique | Capacité prétraitement | Capacité de prétraitement en M3/seconde | Numérique |  | Oui | Non
volume | Volume stockage | Volume de stockage en M3 | Numérique |  | Oui | Non

## Poste pompage
Nom de l'entité (nom logique) | ass_pompage | Entité fille des nœuds
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Poste pompage
Définition | Bâtiment, structures et équipements utilisés pour transférer les eaux usées par une conduite de relèvement ou tout autre dispositif de relevage. On distingue habituellement plusieurs types : • station de refoulement, • station de relèvement, • station de pompage en ligne. | EN 752 (guide ASTEE gestion patrimoniale)
Contraintes topologiques | Porté par les nœuds
Association | (1,1)
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_pompage | Identifiant poste pompage | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel poste pompage | Nom usuel du poste de pompage | Texte |  | Oui | Non
type_pompage | Type pompage | Type de pompage : poste de refoulement/ relevage / pompage en ligne | Texte | ass_type_pompage | Non | Non
fonction_pompage | Fonction pompage | Fonction principale du poste de pompage : anti-crue, vidange, siphon, relevage EU, … | Texte | ass_fonction_pompage | Non | Non
debit_temps_sec | Débit par temps sec (m3/h) | Débit maximal par temps sec en M3/Heure | Numérique |  | Oui | Non
debit_temps_pluie | Débit par temps de pluie (m3/h) | Débit maximal par temps de pluie en M3/Heure | Numérique |  | Oui | Non
volume_bache | Volume de bache (m3) | Volume de la (ou des) bache(s) du poste (m3) | Numérique |  | Oui | Non |  | m3
cote_trop_plein | Cote trop plein (m) | Cote trop plein en mètres NGF | Numérique |  | Oui | Non
nb_pompes | Nombre pompes | Nombre total de pompes du poste | Numérique |  | Oui | Non |  | A préciser total ou en fonctionnement ?
nb_baches | Nombre baches | Nombre de baches du poste | Numérique |  | Oui | Non
telegestion | Télégestion | Télégestion : Oui/non | Booléen |  | Oui | Non

## Point mesure
Nom de l'entité (nom logique) | ass_point_mesure | Entité fille des nœuds
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point mesure
Définition | Point de suivi remarquable du fonctionnement d'un ouvrage d'assainissement
Contraintes topologiques | Porté par les nœuds ?
Association
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_point_mesure | Identifiant point mesure | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel point mesure | Nom usuel du point de mesure | Texte |  | Oui | Non
type_point_mesure | Type point mesure | Type de point de mesure : hauteur, hauteur & vitesse, débit, turbidité, température | Texte | ass_type_point_mesure | Non | Non |  | Dispositif de mesure dans le réseau d'assainissement
identifiant_sandre | Identifiant Sandre | Identifiant SANDRE du point de mesure | Texte |  | Oui | Non | Oui
code_sandre | Code Sandre | Codification SANDRE du type de point reglementaire | Texte | ass_code_sandre | Oui | Non | Oui | Reprendre la liste des valeurs de la codification du SANDRE
id_ouvrage_rattachement | [5 empty] | Non |  | Lien avec l'ouvrage de référence de l'assainissement
telegestion | Télégestion | Télégestion : oui/non | Booléen |  | Oui | Non

## Point prélèvement
Nom de l'entité (nom logique) | ass_point_prelevement
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point prélèvement
Définition | Emplacement spécifique où des échantillons d'effluents sont prélevés aux fins d'analyses et de tests.
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_point_prelevement | Identifiant point prélèvement | Clé primaire | Texte |  |  | Non
nom_usuel | Nom usuel point prélèvement | Nom usuel du point de prélèvement | Texte |  | Oui | Non
type_point_prelevement | Type point prélèvement | Type de point de prélèvement : manuel/automatique | Texte | ass_type_point_prelevement | Non | Non
identifiant_sandre | Identifiant Sandre | Identifiant SANDRE du point de mesure | Texte |  | Oui | Non | Oui
code_sandre | Code Sandre | Codification SANDRE du type de point réglementaire | Texte | ass_code_sandre | Oui | Non | Oui | Reprendre la liste des valeurs de la codification du SANDRE
id_ouvrage_rattachement | [5 empty] | Non |  | Lien avec l'ouvrage de référence de l'assainissement
Note on I8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: A rajouter type de point de prélèvement (Sandre) ?

## Ouvrage spécial
Nom de l'entité (nom logique) | ass_ouvrage_special
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Ouvrage spécial
Définition | Ouvrage particulier ne rentrant pas dans une autre classe d'entités
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surfacique | Point ?? | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ouvrage_special | Identifiant ouvrage spécial | Clé primaire | Texte |  | Non | Non |  | Ouvrage particulier déjà prévu en symbologie, voir ils peuvent s'insérer dans catégorie 'Ouvrages particuliers' / 'spéciaux'
type_ouvrage_special | Type ouvrage spécial | Type : puits d'infiltration, puits de chute, gradins, sauts de ski, siphon, chasse | Texte | ass_type_ouvrage_special | Non | Non
id_ouvrage_rattachement |  |  |  |  | Non | Non |  | Lien avec l'ouvrage de référence de l'assainissement

## Chambre dépollution
Nom de l'entité (nom logique) | ass_chambre_depollution | Entité fille de nœud
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Chambre dépollution
Définition | Une installation ou une structure conçue pour traiter ou réduire la charge polluante des eaux usées ou des effluents avant leur rejet dans l'environnement. Elle est généralement intégrée à un système d'assainissement pour améliorer la qualité des eaux avant qu'elles ne soient rejetées dans les cours d'eau ou les réseaux de collecte.
Contraintes topologiques | Porté par des nœuds
Association
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_chambre_depollution | Identifiant chambre dépollution | Clé primaire |  |  | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel chambre dépollution | Nom usuel de la chambre de dépollution | Texte |  | Oui | Non
type_chambre_depollution | Type chambre dépollution | Type de chambre : simple, double ou triple | Texte | ass-type_chambre_depollution | Non | Non
bypass | Bypass | Bypass : Oui/non | Booléen |  | Oui | Non
volume_chambre | Volume chambre | Volume total de la (ou des) cuve(s) en m3 | Numérique |  | Oui | Non

## Equipement
Nom de l'entité (nom logique) | ass_equipement | Entité fille de nœud
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Equipement
Définition | Composant associé à un ouvrage, par installation, montage, liaison ou mise en œuvre pour son exploitation afin d’assurer la fonction qui lui est dévolue. | NF EN 12255-1 (guide ASTEE gestion patrimoniale)
Contraintes topologiques | Porté par des nœuds
Association
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_equipement | Identifiant de l'équipement | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
type_equipement | Type équipement | Type : clapet, seuil, batardeau, orifice, ventouse, vanne, barrage à poutrelles, seuil fixe, porte à flots, venturi | Texte | ass_type_equipement | Non | Non |  | Raccord : point de branchement au sens RAEPA Vanne, ventouse et raccord présents dans le RAEPA
fonction_equipement | Fonction équipement | Fonction : régulation, déviation, déversoir d'orage, anti-crue, anti retour, reprise temps sec, mise en sécurité | Texte | ass_fonction_equipement | Non | Non
id_emprise GC rattachée | [5 empty] | Non |  | spécifique au DO
id_exutoire rattaché | [5 empty] | Non |  | spécifique au DO
telegestion | Télégestion | Télégestion : Oui/non | Booléen |  | Oui | Non

## Station traitement EU
Nom de l'entité (nom logique) | ass_traitement | Entité fille de nœud
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Station traitement EU
Définition | Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation. | MTES
Contraintes topologiques | Porté par des nœuds
Association
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_traitement | Identifiant station traitement | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
code_ouvrage_sandre | Code ouvrage Sandre | Code SANDRE dénommé 'code ouvrage de dépollution' : CdOuvrageDepollution | Texte |  | Oui | Non | Oui | Code SANDRE dénommé 'code ouvrage de dépollution' : CdOuvrageDepollution
nom_usuel | Nom usuel traitement | Nom usuel du système de traitement | Texte |  | Oui | Non
capacite_eh | Capacité équivalent habitant | Capacité en équivalent habitants | Numérique |  | Oui | Non
techno_traitement | Technologie traitement | Techno : physico-chimique, biologique, chimique | Texte | ass_techno_traitement | Non | Non |  | Voir si il est nécessaire de descendre au détail de la techno appliquée ??? Liste déjà établie qque part ???
telegestion | Télégestion | Télégestion : Oui/non | Booléen |  | Oui | Non

## Exutoire
Nom de l'entité (nom logique) | ass_exutoire | Entité fille de nœud
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Exutoire
Définition | Point de rejet dans le milieu récepteur
Contraintes topologiques | Porté par des nœuds
Association
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_exutoire | Exutoire | Clé primaire | Texte |  | Non
code_topage | Code TOPAGE | Code TOPAGE du milieu récepteur |  |  | Oui | Non |  | Faire référence à la codification de la BD TOPAGE (OFB/IGN/SANDRE ?).
destination | Destination | Type de milieu récepteur | Texte | ass_milieu_recepteur | Non | Non
Vocabulaire : exutoire ou point de rejet ?

## Engouffrement surface
Nom de l'entité (nom logique) | ass_engouffrement_surface
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Engouffrement surface
Définition | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement | http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Engouffrement_(HU)
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surfacique | Surfacique | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_engouffrement_lineaire | Identifiant engouffrement surface | Clé primaire | Texte |  | Non | Oui
type_engouffrement | Type engouffrement | Type : grille, caniveau, gargouille, avaloir, grille-avaloir, tampon avaloir, grille double | Texte | ass_type_engouffrement | Non | Non
decantation | Décantation | Décantation (O/N) | Texte | ass_decantation | Non | Non
siphon | Siphon | Siphon (O/N) | Texte | ass_siphon | Non | Non

## Engouffrement linéaire
Nom de l'entité (nom logique) | ass_engouffrement_lineaire
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Engouffrement linéaire
Définition | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement | http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Engouffrement_(HU)
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surfacique | Linéaire | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_engouffrement_lineaire | Identifiant engouffrement linéaire | Clé primaire | Texte |  | Non | Oui
type_engouffrement | Type engouffrement | Type : grille, caniveau, gargouille, avaloir, grille-avaloir, grille double, tampon avaloir | Texte | ass_type_engouffrement | Non | Non
decantation | Décantation | Décantation (O/N) | Texte | ass_decantation | Non | Non
siphon | Siphon | Siphon (O/N) | Texte | ass_siphon | Non | Non

## Engouffrement poncuel
Nom de l'entité (nom logique) | ass_engouffrement_point
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Engouffrement ponctuel
Définition | Élément du système d’assainissement permettant l'introduction des eaux de ruissellement | http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Engouffrement_(HU)
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_engouffrement_point | Identifiant engouffrement ponctuel | Clé primaire |  |  | Non | Oui |  | Présent dans le PCRS; point d'engouffrement
type_engouffrement | Type engouffrement | Type : grille, caniveau, gargouille, avaloir, grille-avaloir, grille double, tampon avaloir | Texte | ass_type_engouffrement | Non | Non
decantation | Décantation | Décantation (O/N) | Texte | ass_decantation | Non | Non
siphon | Siphon | Siphon (O/N) | Texte | ass_siphon | Non | Non

## Bassin
Nom de l'entité (nom logique) | ass_bassin | Entité fille de nœud
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Bassin
Définition | Ouvrage retenant momentanément des eaux pendant les périodes pluvieuses, que ce soit des eaux pluviales seules ou un mélange d'eaux pluviales et d'eaux usées. | http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Bassin_(HU)
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_ass_bassin | Identifiant bassin | Clé primaire | Texte |  | Non | Non |  | Notion de bassins d'orage.
nom_usuel | Nom usuel bassin | Nom usuel du bassin | Texte |  | Oui | Non
type_bassin | Type bassin | Type : bassin à ciel ouvert, enterré, cuve | Texte | ass_type_bassin | Non | Non
fonction_bassin | Fonction bassin | Fonction : infiltration/rétention/stockage/infiltration + rétention | Texte | ass_fonction_bassin | Non | Non
cote_radier | Cote radier NGF | Cote NGF du point le plus bas du fond de bassin | Numérique |  | Oui | Non |  | cote mesurée au point le + bas du bassin
cote_trop_plein | Cote trop-plein NGF | Cote NGF de débordement du bassin | Numérique |  | Oui | Non
capacite_bassin | Capacité bassin | Capacité maximale de stockage du bassin en M3 | Numérique |  | Oui | Non
debit_fuite | Débit fuite | Quantité limitée d'eau en M3/s qui s'évacue du bassin de stockage par l'intermédiaire d'un dispositif de régulation | Numérique |  | Oui | Non
structure_bassin | Structure bassin | Structure de stockage : cadre béton, alvéolaire, cuve acier, ... | Texte | ass_structure_bassin | Non | Non
telegestion | Télégestion | Télégestion : Oui/non | Booléen |  | Oui | Non
PLUVIAL