## Lisez-moi
Classe d'entités (alias) | Description | Lien vers le descriptif | Géométrie | Nombre de Champs
Captage aep | Ouvrage de prélèvement exploitant une ressource en eau, que ce soit en surface (prise d'eau en rivière) ou dans le sous-sol (forage ou puit atteignant un aquifère). | Table aep_captage | Point | 9
Traitement aep | Ensemble des installations chargées de traiter les eaux brutes avant potabilisation et distribution. | Table aep_traitement | Point | 8
Pompage aep | Ensemble d'un dispositif permettant d'aspirer, de refouler ou de comprimer de l'eau. | Table aep_pompage | Point | 7
Réservoir aep | Infrastructure destinée au stockage de l'eau | Table aep_reservoir | Point | 10
Canalisation aep | Assemblage de tuyaux, de leurs pièces de raccord et des ouvrages annexes qui permet le transport des eaux entre deux points. | Table aep_canalisation | Ligne | 11
Branchement aep | Conduite et accessoires mis en œuvre pour amener l’eau du réseau de desserte jusqu’au point de livraison de l’eau à l’usager abonné, à l’exception des conduites et accessoires privés des immeubles collectifs. | Table aep_branchement | Ligne | 2
Noeud branchement | Point de rupture topologique aux extrémités (début/fin) d'une canalisation de branchement | Table noeud_branchement | Point | 1
Point livraison aep | Point localisant la limite entre un réseau d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine et un réseau intérieur de distribution. | Table aep_point_livraison | Point | 5
Point eau incendie | Ensemble d'aménagement fixe public ou privé susceptibles d'être employés pour alimenter en eau les moyens de lutte contre l'incendie | référence au modèle AFIGEO 'modèle minimal des points d'eau incendie | Point
Point mesure | Point de suivi remarquable du fonctionnement d'un réseau d'eau potable | Table aep_point_mesure | Point | 9
Station alerte aep | Dispositif d'alerte en cas de risques d'inondation ou pollution | Table aep_station_alerte | Point | 2
Organe régulation aep | Appareil régulant la pression ou le débit dans le réseau de distribution | Table aep_regulation | Point | 10
Vanne aep | Appareillage capable d'intercepter ou laisser libre le passage de l'eau dans le réseau, hors régulation. | Table aep_vanne | Point | 8
Vanne branchement aep | Appareillage capable d'intercepter ou laisser libre le passage de l'eau dans le branchement, hors régulation. | Table aep_vanne_branchement | Point | 5
Pièce réseau aep | Pièce de réseau qui impacte le modèle hydraulique, et donc associée à un nœud | Table aep_piece_reseau | Point | 2
Pièce branchement aep | Pièce de branchement qui impacte le modèle hydraulique, et donc associée à un nœud. | Table aep_piece_branchement | Point | 2
Raccord aep | Point de raccordement entre le branchement et la canalisation (non sécant) | Table aep_raccord | Point | 1
Appareillage réseau aep | Equipement divers sur le réseau d'eau potable non pris en compte dans les autres classes d'entités | Table aep_appareillage | Point | 4

## Captage aep
Nom de l'entité (nom logique) | aep_captage | Entité fille d'un noeud
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Captage aep
Définition | Ouvrage de prélèvement exploitant une ressource en eau, que ce soit en surface (prise d'eau en rivière) ou dans le sous-sol (forage ou puit atteignant un aquifère). | Source : d'après aires-captages
Contraintes topologiques
Association | id_noeud (1,1)
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_captage | Identifiant captage aep | Clé primaire | Texte |  | Non
ref_bss | Référence Banque sous-sol | Référence normalisée du captage de la banque du sous-sol BRGM | Texte |  | Oui | Non |  | Référentiel BRGM national avec code unique La BSS-Eau est la base de données relative aux informations sur les eaux souterraines, base de données au format SANDRE (données sur la qualité des eaux souterraines, niveaux d’eau, prélèvements, etc…), organisée et gérée par le BRGM. Elle diffuse des informations spécifiques sur le descriptif du point d’eau (entités hydrogéologiques, masses d’eau,...), les données sur les prélèvements et les traçages. Ces éléments constituent le référentiel des points d'eau en France (métropole et DROM). L'ensemble des données "quantités" et "qualités" de ces points d'eau sont accessibles sur le portail d'accès aux données sur les eaux souterraines ADES. Les fiches concernant les ouvrages se situent sur le portail InfoTerre regroupant les données de la Banque du Sous-Sol. Des liens permettent de relier les deux bases de données.
nom_usuel | Nom captage | Nom d'usage du captage | Texte |  | Non | Non |  | Nom littéral
type_captage | Type captage | Type : forage, puit, prise d'eau | Texte | aep_type_captage | Non | Non
ref_aac | Référence Aire Alimentation de Captage | Référence de l'aire d'alimentation du captage | Texte |  | Oui | Non |  | Sûrement lien avec référentiel Eau
ref_dup | Référence DUP Captage | Référence(s) de la (des) DUP(s) du (des) Périmètre(s) Protection de Captage | Texte |  | Oui | Non |  | Si plusieurs DUP, saisir les références dans le champ de saisie à la suite les unes des autres
nom_ressource | Nom ressource | Nom de la ressource | Texte |  | Oui
type_ressource | Type ressource | Type de ressource : cours d'eau, nappe, retenue, source, impluvium, marin, REU | Texte | aep_type_ressource | Non | Non
debit_max_autorise | Débit maximum autorisé | Débit max autorisé mentionné dans la DUP, accompagné de son unité | Texte |  | Oui | Non

## Traitement aep
Nom de l'entité (nom logique) | aep_traitement | Entité fille de noeud
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Traitement aep
Définition | Ensemble des installations chargées de traiter les eaux brutes avant potabilisation et distribution.
Contraintes topologiques
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_traitement | Identifiant traitement aep | Clé primaire | Texte |  | Non | Non |  | Code unique donné à l'ouvrage, distinct de l'identifiant informatique
nom_usuel | Nom traitement | Nom d'usage de la station de traitement | Texte |  | Non | Non |  | Nom littéral
adresse_traitement | Adresse traitement | Adresse de la station de traitement | Texte |  | Oui | Non
debit_ref_traitement | Débit référence (m3/j) | Débit de référence en M3/jour | Numérique |  | Oui | Non
capacite_traitement | Capacité traitement (m3/j) | Capacité de traitement en M3/jour | Numérique |  | Oui | Non
fonction_traitement | Fonction traitement | Fonction : usine, pré-traitement, post-traitement (re-chloration) | Texte | aep_fonction_traitement | Non | Non
type_desinfection | Type désinfection | Type de désinfection : UV, chlore gazeux, chlore liquide ... | Texte | aep_type_desinfection | Non | Non
telegestion | Télégestion | Télégestion / télésurveillance : Oui/non | Booléen |  | Non | Non

## Pompage aep
Nom de l'entité (nom logique) | aep_pompage | entité fille de noeud
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Pompage aep
Définition | Ensemble d'un dispositif permettant d'aspirer, de refouler ou de comprimer de l'eau. | Source : Larrousse
Contraintes topologiques
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_pompage | Identifiant pompage aep | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel pompage | Nom d'usage de la station de pompage | Texte |  | Non | Non |  | Nom littéral
fonction_pompage | Fonction pompage | Fonction : exhaure, station de transfert ou reprise (surpression), accélérateur, surpresseur | Texte | aep_fonction_pompage | Non | Non
nb_pompes | Nombre pompes | Nombre de pompes | Numérique |  | Oui | Non
capacite_pompage | Capacité traitement (m3/j) | Capacité de traitement en M3/jour | Numérique |  | Oui | Non |  | Capacité de pompage
installation_pompage | Installation pompage | Mode d'installation : en ligne / sur bâche | Texte | aep_installation_pompage | Non | Non
telegestion | Télégestion | Télégestion / télésurveillance : Oui/non | Booléen |  | Non | Non

## Reservoir aep
Nom de l'entité (nom logique) | aep_reservoir | Entité fille de nœud
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Réservoir aep
Définition | Infrastructure destinée au stockage de l'eau | Source : OIEau
Contraintes topologiques | Connecté à une canalisation
Association
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
Id_aep_reservoir | Identifiant réservoir aep | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
nom_usuel | Nom usuel du réservoir | Nom d'usage du réservoir | Texte |  | Oui | Non
adresse_reservoir | Adresse réservoir | Adresse du réservoir | Texte |  | Oui | Non
type_reservoir | Type réservoir | Type de réservoir : tour, enterré, semi-entérré | Texte | aep_type_reservoir | Non | Non
nb_cuves | Nombre de cuves | Nombre de cuves | Numérique |  | Oui | Non
volume_utile | Volume utile du réservoir | Volume utile total en M3 (capacité utilisable max) | Numérique |  | Oui | Non
cote_sol | Cote NGF au sol | Cote NGF au sol | Numérique |  | Oui | Non
cote_radier | Cote radier | Cote NGF du fond de la cuve la + basse | Numérique |  | Oui | Non |  | correspond au radier du réservoir
cote_trop_plein | Cote trop plein | Cote NGF de trop plein / débordement | Numérique |  | Oui | Non
telegestion | Télégestion | Télégestion / télésurveillance : Oui/non | Booléen |  | Non | Non

## Canalisation aep
Nom de l'entité (nom logique) | aep_canalisation | entité fille de Canalisation
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Canalisation aep
Définition | Assemblage de tuyaux, de leurs pièces de raccord et des ouvrages annexes qui permet le transport des eaux entre deux points. | Source : ONEMA-Gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable Elaboration du descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau
Contraintes topologiques | Nœud-Arc-Nœud
Association | id réservoir/id ouvrage stabilisation (surpresseur)
Point/ligne/surface | Ligne |  | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_canalisation | Identifiant canalisation aep | Clé primaire | Texte |  | Non
cote_debut | Cote debut | Cote altimétrique de la génératrice sup | Numérique |  | Non | Non | Oui | en fonction du sens de la digit. Génératrice supérieure
cote_fin | Cote fin | Cote altimétrique de la génératrice sup | Numérique |  | Non | Non | Oui | en fonction du sens de la digit. Génératrice supérieure
contenu_canalisation | Contenu de la canalisation | Nature théorique des eaux véhiculées par la cana : eau brute, eau potable, eau industrielle | Texte | aep_contenu_canalisation | Non | contCanAE
fonction_canalisation | Fonction de la canalisation | Fonction dans le réseau de la canalisation d'eau potable : distribution, transport, fictive*, indéterminé, autres | Texte | aep_fonction_canalisation | Non | fonctionCanAE
type_joint | Type de joint | Type de joint** : verrouillé, non verrouillé | Texte | aep_type_joint | Oui | Non
protection_cathodique | Protection cathodique | Protection cathodique : O/N | Booléen |  | Non | Non
secteur_hydraulique | Secteur hydraulique | Secteur hydraulique | Texte |  | Oui | Non
ref_udi | Référence de l'unité de distribution | Unité de distribution (source ARS) | Numérique |  | Non | Non | Oui | voir nomenclature de la codification ARS
etage_pression | Nom étage de pression | Nom de l'étage de pression | Texte |  | Oui | Non
type_pression | Etage de pression | Gravitaire/surpressé/réduit | Texte | aep_type_pression | Non | Non
Cas des aqueducs ?
* Notion de cana fictive pour la modélisation hydraulique
** Liste de type de joints possible relativement conséquente (plusieurs dizaines de valeurs)
COMMENT GERER LES DIFFERENTS TYPES DE JOINTS SUR UNE MEME CANA ??
Donnée sur le fabricant ??? Non à priori.

## Branchement aep
Nom de l'entité (nom logique) | aep_branchement
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Branchement aep
Définition | Conduite et accessoires mis en œuvre pour amener l’eau du réseau de desserte jusqu’au point de livraison de l’eau à l’usager abonné, à l’exception des conduites et accessoires privés des immeubles collectifs. | Norme Française NF P 15-900-4 (2002) - Services publics locaux - Lignes directrices pour les activités de service dans l’alimentation en eau potable et dans l’assainissement - Partie 4 : Gestion d’un système d’alimentation en eau potable
Contraintes topologiques | Nœud amont du branchement connecté à une canalisation Nœuds de branchement aux extrémités (nœud-arc-nœud)
Association
Point/ligne/surface | Ligne | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_branchement | Identifiant branchement aep | Clé primaire | Texte |  | Non
fonction_branchement | Fonction du branchement | Fonction du branchement : incendie, usager, purge, vidange | Texte | aep_fonction_branchement | Non | Non |  | Cf point de livraison pour les types d'usagers

## Noeud branchement
Nom de l'entité (nom logique) | nœud_branchement
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Nœud branchement
Définition | Point de rupture topologique aux extrémités (début/fin) d'une canalisation de branchement
Contraintes topologiques | Non sécant sur les canalisations de distribution d'eau ou de collecte
Association
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
Id_noeud_branchement | Identifiant nœud branchement | Clé primaire | Texte |  | Non

## Point livraison aep
Nom de l'entité (nom logique) | aep_point_livraison | Table fille des nœuds de la base Branchements
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point livraison aep
Définition | Point localisant la limite entre un réseau d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine et un réseau intérieur de distribution. | Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau NOR : SSAP2111181A ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/9/10/SSAP2111181A/jo/texte JORF n°0218 du 18 septembre 2021 Texte n° 18
Contraintes topologiques | Nœud branchement
Association
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_point_livraison | Identifiant point livraison aep | Clé primaire | Texte |  | Non
ref_client | Référence client |  | Texte |  | Oui | Non |  | Clé pour interfacer les données avec le fichier des abonnés
ref_externe | Référence externe | Référence SDIS, bouche d'arrosage, … | Texte |  | Oui | Non |  | Voir formatage du champ pour prendre en compte nomanclature SDIS
type_point_livraison | Type point livraison | Type de point : coffret, citerneau, regard, abrigel, bouche de lavage, bouche d'arrosage, borne fontaine, PEI, lavoir | Texte | aep_type_point_livraison | Non | Non
type_usager | Type usager | Type d'usager raccordé : industriel, domestique, commercial, tertiaire, médical | Texte | aep_type_usager | Non | Non |  | A l'extrémité aval du branchement; y relier les vannes sur branchements, ...

## Point eau incendie
Nom de l'entité (nom logique) | pei | Source externe
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point eau incendie
Définition | Ensemble d'aménagement fixe public ou privé susceptibles d'être employés pour alimenter en eau les moyens de lutte contre l'incendie | SDIS 38
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Contraintes | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
Faire référence au modèle AFIGEO 'modèle minimal des points d'eau incendie'
Id_SDIS | [5 empty] | Non |  | Identifiant PEI pour le SDIS
Type_PEI | [5 empty] | Non |  | Valeurs possibles : PI,BI (Bouche Incendie ou prise d'eau sous pression), PA (Point d'Aspiration aménagé),CI (Citerne aérienne ou enterrée)
Type_rd_PEI | [5 empty] | Non |  | Précision sur le type de point d’eau incendie défini dans le règlement départemental DECI Typologie utilisée au niveau local pour caractériser le type de point d’eau
diam_cana_PEI | [5 empty] | Non |  | Diamètre de la canalisation exprimée en mmm pour les PI et BI
source_pei | [5 empty] | Non |  | Source du point d'eau Valeurs possibles : citerne, plan_eau, piscine, puits, cours_eau, reseau_aep, reseau_irrigation
Statut_PEI | [5 empty] | Non |  | Valeurs possibles : public, privé
Nom_etab_PEI | [5 empty] | Non |  | Dans le cas d'un statut privé, nom de l'établissement propriétaire
Situation_PEI | [5 empty] | Non |  | Situation du PEI. Adresse ou informations permettant de faciliter la localisation du point d’eau sur le terrain.
Press_dyn_PEI | [5 empty] | Non |  | Pression dynamique en bars au débit nominal
Press_stat_PEI | [5 empty] | Non |  | Pression statique en bars
Debit_PEI | [5 empty] | Non |  | Valeur de débit mesuré exprimé en m3/h sous une pression de 1 bar
Volume_PEI | [5 empty] | Non |  | Capacité volumique utile de la source d’eau en m3 Si la source est inépuisable, ne pas renseigner ce champ (cours d’eau ou plan d’eau pérenne)
Disponible_PEI | [5 empty] | Non |  | 0 ou 1. Valide à la date de dernière mise à disposition des données
Date_dispo_PEI | [5 empty] | Non |  | Date de dernier changement d'état de disponibilité
Date_mes_PEI | [5 empty] | Non |  | Date de mise en service PEI
Date_CT_PEI | [5 empty] | Non |  | Date du dernier contrôle technique au format aaaa-mm-jj
Date_RO_PEI | [5 empty] | Non |  | Date de la dernière reconnaissance opérationnelle au format aaaa-mm-jj

## Point mesure
Nom de l'entité (nom logique) | aep_point_mesure | Table fille des nœuds
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Point mesure
Définition | Point de suivi remarquable du fonctionnement d'un réseau d'eau potable
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_point_mesure | Identifiant point mesure | Clé primaire | Texte |  | Non
type_point_mesure | Type point mesure | Type de comptage/technologie : volume, vitesse, débitmètre | Texte | aep_type_point_mesure | Non | Oui
fonction_point_mesure | Fonction point mesure | Fonction : sectorisation, achat, vente, achat/vente, import/export, recherche de fuites | Texte | aep_fonction_type_point_mesure | Non | Non |  | Notion d'import/export : sans facturation associée
calibre | Calibre | Calibre du point de mesure en mm | Numérique |  | Oui | Non
annee_fabrication | Année fabrication | Année de fabrication | Entier |  | Oui | Non |  | 4 caractères, prévoir un code inconnu
numero_serie | Numero série | Numéro de série | Texte |  | Oui | Non
marque | Marque | Marque du dispositif de comptage | Texte |  | Oui | Non
telegestion | Télégestion compteur | Télégestion / télésurveillance : Oui/non | Booléen |  | Non | Non |  | Voir si à gérer sous forme de liste : télégestion/télésurveillance/télérelève
nom_usuel | Nom usuel | Nom d'usage du dispositif de comptage | Texte |  | Non | Non |  | Nom littéral
Codification Agence de l'eau pour déclaration des volumes prélevés auprès de l'agence de l'eau, une fois par an

## Station alerte aep
Nom de l'entité (nom logique) | aep_station_alerte
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Station alerte aep
Définition | Dispositif d'alerte en cas de risques d'inondation ou pollution
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_station_alerte | Identifiant station alerte aep | Clé primaire | Texte |  | Non |  |  | Station de mesure du niveau d'eau dans la rivière
nom_usuel | Nom usuel de la station d'alerte |  | Texte |  | Oui

## Organe régulation aep
Nom de l'entité (nom logique) | aep_regulation | Table fille de nœuds
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Organe régulation aep
Définition | Appareil régulant la pression ou le débit dans le réseau de distribution
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nuelles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_regulation | Identifiant organe régulation aep | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
type_regulation | Type organe regulation | Type : réducteur, stabilisateur, limiteur de débits, vanne de régulation | Texte | aep_type_regulation | Non
type_consigne | Type consigne | Type de consigne : amont, aval, amont/aval | Texte | aep_type_consigne | Non | Non
consigne_amont | Valeur de consigne amont | Valeur de consigne amont : saisie d'une valeur de pression en bars | Numérique |  | Non | Non
consigne_aval | Valeur de consigne aval | Valeur de consigne aval : saisie d'une valeur de pression en bars | Numérique |  | Non | Non
Nom_usuel | Nom usuel organe de régulation | Nom usuel de l'organe de régulation | Texte |  | Oui | Non
marque | Marque | Marque de l'organe de régulation | Texte |  | Oui | Non
calibre | Calibre | Calibre de l'organe en mm | Numérique |  | Oui | Non
annee_fabrication | Année fabrication | Année de fabrication | Entier |  | Oui | Non |  | 4 caractères, prévoir un code inconnu
telegestion | Télégestion compteur | Télégestion / télésurveillance : Oui/non | Booléen |  | Non | Non

## Vanne aep
Nom de l'entité (nom logique) | aep_vanne | Table fille de nœud
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Vanne aep
Définition | Appareillage capable d'intercepter ou laisser libre le passage de l'eau dans le réseau, hors régulation.
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nuelles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_vanne | Identifiant vanne aep | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
type_vanne | Type vanne | Type de vanne : papillon, clapet, opercule, boisseau sphérique, guillotine, diaphragme, quart de tour | Texte | aep_type_vanne | Non | Non
diametre | Diamètre de la vanne | Diamètre de la vanne en mm | Numérique |  | Oui | Non
etat_ouverture | Etat ouverture vanne | Etat : Ouvert/Fermé/Partiellement ouvert/Partiellement fermé | Texte | aep_etat_ouverture | Non | Non
sens_fermeture | Sens fermeture vanne | Sens de fermeture : horaire/anti horaire | Texte | aep_sens_fermeture | Non | Non
fonction_vanne | Fonction vanne | Fonction de la vanne sur le réseau : vanne de sectorisation, vanne de coupure, ... | Texte | aep_fonction_vanne | Non | Non
motorisation | Motorisation vanne | Motorisée : Oui/Non | Booléen |  | Non | Non
telegestion | Télégestion vanne | Télégestion / télésurveillance : Oui/non | Booléen |  | Non | Non

## Vanne branchement aep
Nom de l'entité (nom logique) | aep_vanne_branchement | Table fille de nœud de branchement
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Vanne branchement aep
Définition | Appareillage capable d'intercepter ou laisser libre le passage de l'eau dans le branchement, hors régulation.
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_vanne_branchement | Identifiant vanne branchement aep | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
type_vanne | Type vanne | Type de vanne : papillon, clapet, ... | Texte | aep_type_vanne | Non | Non |  | Même liste de valeurs que la vanne réseau
diametre | Diamètre de la vanne | Diamètre de la vanne en mm | Numérique |  | Oui | Non
etat_ouverture | Etat ouverture vanne | Etat : Ouvert/Fermée/Partiellement ouvert-fermé | Texte | aep_etat_ouverture | Non | Non
sens_fermeture | Sens fermeture vanne | Sens de fermeture : horaire/anti horaire | Texte | aep_sens_fermeture | Non | Non |  | Prévoir le cas 'Non concerné' pour les vannes manipulées sans rotation

## Pièce réseau aep
Nom de l'entité (nom logique) | aep_piece | Table fille de nœud réseau
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Pièce réseau aep
Définition | Pièce de réseau qui impacte le modèle hydraulique, et donc associée à un nœud
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_piece | Identifiant pièce réseau aep | Clé primaire | Texte |  | Non | Non
type_piece | Type pièce réseau | Type : cône de réduction, plaque pleine | Texte | aep_type_piece | Non | Non |  | adossé à un noeud pour les pièces sécantes.

## Pièce branchement aep
Nom de l'entité (nom logique) | aep_piece_branchement | Table fille de nœud branchement
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Pièce branchement aep
Définition | Pièce de branchement qui impacte le modèle hydraulique, et donc associée à un nœud.
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_piece_branchement | Identifiant pièce branchement aep |  | Texte |  | Non | Non
type_piece | Type pièce branchement | Type : coude, cône de réduction, plaque pleine | Texte | aep_type_piece | Non | Non |  | adossé à un noeud pour les pièces sécantes.

## Raccord aep
Nom de l'entité (nom logique) | aep_raccord
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Raccord aep
Définition | Point de raccordement entre le branchement et la canalisation (non sécant)
Contraintes topologiques | se connecte à la Canalisation aep et le branchement
Association
Point/ligne/surfacique | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_raccord | Identifiant raccordement | Clé primaire | Texte |  | Non

## Appareillage réseau
Nom de l'entité (nom logique) | aep_appareillage | Table fille de nœuds réseau
Alias de l'entité (nom conceptuel) | Appareillage réseau aep
Définition | Equipement divers sur le réseau d'eau potable non pris en compte dans les autres classes d'entités
Contraintes topologiques
Association
Point/ligne/surface | Point | Retour
Attributs | Alias de l'attribut | Définition | Type de valeurs | Valeurs possibles | Autorise les valeurs nulles | Nom RAEPA | Réglementaire | Commentaires
id_aep_appareillage | Identifiant appareillage réseau aep | Clé primaire | Texte |  | Non
type_appareillage | Type appareillage | Type : ventouse, disconnecteur, filtre, chasse manuelle/automatique, boite à boues, purge, vidange ('décharge') | Texte | aep_type_appareillage | Non | Non |  | anti-bélier ?
diametre | Diamètre de l'appareillage | Diamètre de l'appareil en mm | Numérique |  | Oui | Non
telegestion | Télégestion appareillage | Télégestion / télésurveillance : Oui/non | Booléen |  | Non | Non